Типичные нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 2025 году.
В Могилевском областном управлении Госпромнадзора зарегистрировано 259 субъектов промышленной безопасности, эксплуатируемых 107 опасных производственных объектов и 2143 потенциально опасных объектов – оборудования, работающего под избыточным давлением (котлы, котельные, сосуды, баллоны вместимостью более 100 литров, трубопроводы пара и горячей воды).
Основными нарушениями, выявляемых при проведении надзорно - профилактических мероприятий являются:
не укомплектован штат работников, осуществляющих эксплуатацию ОПО (ПОО) и обеспечивающих промышленную безопасность;

не вносятся изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, при наличии изменений наименования и юридического адреса субъекта; 

не назначен работник, замещающий лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию ПОО (в случае болезни, командировки, отпуска и в иных случаях), прошедший проверку знаний в установленном порядке; 
не соблюдаются сроки проведения режимно-наладочных испытаний котлов, работающих на газообразном и жидком топливе; 
не оформляются отчеты по результатам режимно-наладочных испытаний;

результаты проверки систем автоматики безопасности котлов не фиксируются в журнале проверки систем автоматики с указанием проверяемых параметров и росписью лица, проводившего проверку; 

работники не ознакомлены под роспись с инструкцией по эксплуатации оборудования.

не ведется или отсутствует эксплуатационная документация (ремонтные журналы, производственные инструкции, журналы по водоподготовке, журналы противоаварийных тренировок);

не верно выбран диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте;

не проводится не реже одного раза в 6 месяцев дополнительная проверка рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок;

на циферблате или корпусе показывающих манометров не обозначено значение, соответствующее максимальному рабочему давлению;
ввод (допуск) в эксплуатацию котлов, после реконструкции или модернизации котельной не оформлен записью в паспортах котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельной.
Главный государственный инспектор
отдела надзора Могилевского 
областного управления 

Госпромнадзора 
И.И.Платоненко
